LISTA DI CONTROLLO PREPARAZIONE CALDAIE A BIOMASSA IBN
La messa in funzione può essere completata solo dopo che sono stati rispettati i seguenti punti!*

Idraulica

| 01. l'impianto di riscaldamento è completamente installato, sfiatato e regolato | ☐ ok |
| --- | --- |
| 02. i dispositivi di sicurezza (vaso AD, valvola di sicurezza, ...) sono presenti e non possono essere disattivati | ☐ ok |
| 03. per il riscaldamento a pavimento: termostato di controllo presente e collegato | ☐ ok |
| 04. la canna fumaria è stata installata secondo i documenti di progettazione e dotata di un regolatore di tiraggio | ☐ ok |
| 05. l'impianto è stato riempito e lavato con acqua demineralizzata (secondo i "Requisiti per l'acqua di riempimento e di reintegro SWKI BT 102-01") Durezza totale <1°fH, conduttività <100µS/cm | ☐ ok |
| 06. sono state rispettate le distanze minime previste dai documenti di progettazione | ☐ ok |
| 07. il magazzino è a tenuta di polvere e conforme alle norme antincendio locali | ☐ ok |
| 08. le sonde e lo scarico sono stati installati secondo le istruzioni di installazione | ☐ ok |
| 09. i tubi di aspirazione sono montati in modo da poter essere spostati liberamente sull'unità di scambio (pellet) | ☐ ok |
| 10. il deposito è progettato in conformità alla norma SWKI HE 200-01 | ☐ ok |

Elektrische Anschlüsse

| - Il sistema è stato fuso elettricamente secondo le istruzioni di installazione. (LS 13A C, Purowin: FI tipo B Alstrom sensibile) | ☐ ok |
| --- | --- |
| 02. Tutti i sensori sono posizionati/montati correttamente, spinti completamente nel pozzetto o fissati. | ☐ ok |

* Condizioni di messa in servizio

- Se l'impianto non è pronto per l'esercizio o se durante la messa in funzione il tecnico incaricato deve eseguire lavori di installazione (sia idraulici che elettrici) sull'impianto, questi saranno a carico dell'installatore. Ciò vale analogamente per i difetti di installazione e di esecuzione da eliminare.

- Se l'impianto non è pronto per il funzionamento, il tecnico del servizio clienti annullerà la messa in funzione e verrà fatturato un costo forfettario di 400 CHF.

- Windhager non si assume alcuna responsabilità/garanzia per i componenti del sistema non forniti da Windhager o per la progettazione, il dimensionamento e l'esecuzione non corretti dell'intero sistema.

- Il gestore del sistema deve essere presente durante la messa in funzione.